石棉县人民医院

10Kv高压电气设备预防性试验询价公告

项目名称：10Kv高压电气设备预防性试验询价项目

公告类型：询价公告

采购人：石棉县人民医院

各潜在供应商：

我院10KV电气设备预防性试验严格按照国家标准GB50150-596-1996《电气设备安装工程电气设备预防试验标准》及DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等国家、省、地区及行业有关标准（如标准有更新或者调整按照新标准执行），对石棉县人民医院10KV高压设备（含分院石棉县妇女儿童医院设备），进行电气设备预防性试验，试验完毕后按照试验结果分项出具真实的《电气设备预防性试验报告》，如有不合格设备，需要提出处理建议。具体内容如下：

**（一）试验地点**

1.石棉县人民医院

2.石棉县妇女儿童医院

3.限价：16000元/年

**（二）试验内容（包含但不限于以下内容）：**

1.石棉县人民医院需要预防性试验清单

| 名称 | 数量 | 型号 | 安装单元（位置） | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Kv户内高压真空断路器 | 1 | ZN63（VSI） | 10Kv2#主变开关柜 | 一开电气 | 2011.06 |
| 1 | VSI-12/630-31.5 | 10Kv向营路2#进线柜 | 成都特瑞电气有限公司 | 2015.07 |
| 1 | VSI-12/630-31.5 | 10Kv母线联络柜 | 成都特瑞电气有限公司 | 2015.07 |
| 1 | ZN63（VSI） | 10Kv1#主变开关柜 | 一开电气 | 2011.06 |
| 1 | VSI-12/630-31.5 | 10Kv向营路1#进线柜 | 成都特瑞电气有限公司 | 2015.07 |
| 10Kv电压互感器 | 1 | JDZ10-10 | 10Kv2#电压互感器柜 | 上海精泰互感器厂 | 2011.05 |
| 1 | JDZ10-10 | 10Kv1#电压互感器柜 | 上海精泰互感器厂 | 2011.05 |
| 1 | 不详 | 10Kv1#主变开关柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | 不详 | 10Kv2#主变开关柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | 不详 | 10Kv向营路2#进线柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | 不详 | 10Kv利营路1#进线柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | 不详 | 10Kv母线联络柜 | 不详 | 不详 |
| 10Kv避雷器 | 1 | HY5WS-17/50 | 10Kv2#主变开关柜 | 上海人民机电有限公司 | 2011.05 |
| 1 | HY5WS-17/50 | 10Kv1#主变开关柜 | 上海人民机电有限公司 | 2011.05 |
| 1 | HY5WS-17/50 | 10Kv1#电压互感器柜 | 上海人民机电有限公司 | 2011.05 |
| 1 | HY5WS-17/50 | 10Kv2#电压互感器柜 | 上海人民机电有限公司 | 2011.05 |
| 微机保护装置 | 1 | YH2161配电变压器保护测控装置 | 10Kv2#主变开关柜 | 陕西银河网电科技有限公司 | 不详 |
| 1 | YH2161配电变压器保护测控装置 | 10Kv1#主变开关柜 | 陕西银河网电科技有限公司 | 不详 |
| 1 | RJ800系列微机保护装置 | 10Kv利营路1#进线柜 | 上海勃维智能科技有限公司 | 不详 |
| 1 | RJ800系列微机保护装置 | 10Kv向营路2#进线柜 | 上海勃维智能科技有限公司 | 不详 |
| 干式变压器 | 1 | SGB10-1250/10 | 2#变压器 | 佛山市特变电气有限公司 | 2011.06 |
| 1 | SGB10-1250/10 | 1#变压器 | 佛山市特变电气有限公司 | 2011.06 |
| 电力电缆 | 1 | YJV | 1B出线柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | YJV | 2B出线柜 | 不详 | 不详 |

2.石棉县妇女儿童医院需要预防性试验清单

| 名称 | 数量 | 型号 | 安装单元（位置） | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式变压器 | 1 | BS11-M | 10Kv向中线保健站1#变压器 | 中发电力变压器有限公司 | 2012.05 |
| 1 | S13M 1000/10 | 10Kv向中线保健站2#变压器 | 四川四变电器有限公司 | 2017.06 |
| 10Kv户内高压真空断路器 | 1 | TRSI-12 | 10Kv2#主变高压室 | 常熟市通润开关有限公司 | 不详 |
| 10Kv电压互感器 | 1 | 不详 | 箱变高压柜 | 不详 | 不详 |
| 1 | JDZ10-10 | 箱变高压柜 | 上海精泰互感器厂 | 2011.05 |
| 10Kv避雷器 | 1 | HY5WS-17/50 | 箱变高压柜 | 上海人民机电有限公司 | 2011.05 |
| 接地电阻 | 1 | 接地网 | 变压器处 | 不详 | 不详 |

**（三）检验规程标准**

检测时需按DL/T596-2016《电力设备预防性试验规程》和DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》要求进行（如标准有更新或者调整按照新标准执行）。

**五、其他须知**

（一）提供《预防性试验实施方案》

因高压电气预防性试验作为一种专业性强的特种服务，同时在试验时间会持续多日，期间还会出现多次停电来电等操作，医院作为特殊场所，关系到病人生命安全及大型医疗设备安全等安全生产问题。各潜在商在报价前，建议各意商应实地到场勘察（医院不统一组织），并尽量联系石棉县富源电力公司，与医院后勤外包公司（石棉县欣鼎劳务派遣公司）及医院管理部门（院办公室）、重点科室（手术室、供应室、血透室、放射科等科室）共同拟定《石棉县人民医院高压电气设备预防性试验实施方案》，明确试验期间的参与人员、各项细节及在试验中出现设备故障的应急处理办法，以确保万无一失。

《预防性试验实施方案》应包含：

1、预防性试验人员组织方案。

2、具体实施的不同时间节点及具体内容等。

3、应急处理措施。

4、安全措施。

（二）报价构成

因在开展电气预防性试验时，需要石棉县富源电力公司及本院的后勤外包公司“石棉县欣鼎劳务派遣公司”派出人员协助，其上述两个公司派出人员的劳务费用由中选公司承担，费用自行协商。

报价为全包价，含与电气预防性试验相关的所有差旅费、人工劳务费、税费等所用费用。

电气预防性试验完毕并按时提供报告后，在15个工作日内支付当年费用。

**（三）、安全责任**

1. 人身安全

项目实施前，应按照《预防性试验实施方案》，对实施人员购买相关安全类保险，进场前向医院提供实施人员《电工进网许可证》及保险证明，同意后方可实施。在项目试验过程中，中选方应严格按照安全标准组织测试，在试验期间如中选方发生任何与本次预防性试验所引起的人身安全事故，自行负责，与医院无关。

2.设备安全

由于中选方未按照规程进行试验造成医院电气设备损坏，由中选方赔偿相应经济损失。

**（四）工期要求**

在签订合同后一周内，根据双方最终确定的《电气预防性试验方案》，由医院上报《停电申请》到石棉县电力公司并获批后（中选方协助）。按照方案时间节点进场开展工作，预防性试验结束后的十五日内完成试验并提交试验报告。

请潜在商于本公告发布后5个工作日（3月30日）内将报价表报送至院办王丽处，联系电话：0838-8862422。

石棉县人民医院院办

2023年3月24日